## TPT-1 Yearly Plan
KẾ HOẠCH BẢO TRÌ - VẬN HÀNH DỰ ÁN: TÂN PHÚ TRUNG 1 BEST+SRETAIL
STT | HỆ THỐNG | HẠNG MỤC | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | THỰC HIỆN | TẦN SUẤT | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12 |  |  |  | GHI CHÚ
[6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
BẢO TRÌ, GIÁM SÁT BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA/ MAINTERNANCE, SUPERVISORY AND REPAIR
1 | Hệ thống bơm chữa cháy/Hệ thống chữa cháy/Hệ thống báo cháy Fire pump system/ Fire fighting system/ Fire alarm system | Trạm bơm chữa cháy Fire pump station | Kiểm tra theo checklist trạm bơm chữa cháy (Bảng điều khiển, bơm điện, bơm diesel, rò rỉ, áp suất, mực nước bồn chữa cháy...) Check according to the fire pump station checklist (Control panel, electric pump, diesel pump, leakage, pressure, fire tank water level...) | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
2 |  |  | Vệ sinh phòng trạm bơm, tủ điểu khiển, máy bơm Cleaning pump station rooms, control cabinets, and pumps | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
3 |  |  | Bổ sung dầu chạy bơm chữa cháy (30 lít) Add fire pump oil (30 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
4 |  | Chạy thử máy bơm chữa cháy Test run the fire pump | Vận hành mỗi máy bơm chữa cháy mỗi tuần một lần trong ít nhất 10-30 phút theo quy định và kiểm tra tình trạng hoạt động Operate each fire pump once a week for at least 10-30 minutes according to regulations and check the operating condition | IMPC | W | [48 empty] | Theo Quy Chuẩn (QCVN)02:2020/BCA | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1; Tháng 2 W3 to Tháng 12 W4
5 |  | Kiểm tra hệ thống PCCC Check the fire protection system | Kiểm tra theo checklist hệ thống chữa cháy vách tường (lăng phun, vòi chữa cháy, van, ron...) Check the wall fire suppression system checklist (spray nozzles, fire hoses, valves, gaskets...) | IMPC | Q | [48 empty] | Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
6 |  |  | Kiểm tra phun nước ngẫu nhiên 1 họng vòi chữa cháy tủ vách tường Check random water spraying of 1 wall cabinet fire hose | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
7 |  |  | Tủ chữa cháy vách tường, Alarm Van, Van giảm áp, Kiểm tra định kỳ hệ thống chữa cháy ngoài nhà: Trụ chữa cháy, tiếp nước, tủ chữa cháy, van, vòi, lăng… Wall fire fighting cabinet, Alarm Valve, Pressure reducing valve, Periodically check the outdoor fire fighting system: Fire hydrants, water supply, fire fighting cabinets, valves, faucets, mausoleums... | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
8 |  |  | Kiểm tra trực quan hệ thống Sprinkler Visually inspect the Sprinkler system | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 12 W3
9 |  | Kiểm tra bình chữa cháy ABC, CO2 Check ABC and CO2 fire extinguishers | Kiểm tra hư hỏng, sụt áp, cao áp của bình chữa cháy (Bột, CO2, Bình treo) Check for damage, pressure drop, high pressure of fire extinguishers (Powder, CO2, Hanging bottle) | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
10 |  |  | Kiểm tra, theo dõi checklist bình chữa cháy xách tay (Bột, CO2, Bình treo) Check, check portable fire extinguisher (Powder, CO2, Hanging tank) | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3
11 |  | Kiểm tra định kỳ hệ thống báo cháy Periodically check the fire alarm system | Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm Check the central fire alarm panel | Tenant | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1; Tháng 2 W3 to Tháng 12 W4
12 |  |  | Kiểm tra: đường truyền, tín hiệu báo cháy; kiểm tra đầu báo cháy, đường truyền tín hiệu; Chức năng chỉ thị và chức năng điều khiển... Check: transmission lines, fire alarm signals; Check fire detectors and signal transmission lines; Indicator function and control function,... | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
13 |  |  | Kiểm tra liên động với các hệ thống khác. Check interoperability with other systems. | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 10 W3; Tháng 12 W3
14 |  | Bảo trì máy bơm Chữa cháy/ Hệ thống PCCC/ Báo cháy Maintaining Fire pumps/Fire protection systems/Fire alarms | Giám sát nhà thầu bảo trì theo quy trình vận hành và bảo trì (O&M) và pháp luật Supervise maintenance contractors according to operations and maintenance (O&M) procedures and laws | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 11 W1
15 |  |  | Bảo trì định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: Hệ thống báo cháy, hệ thống bơm, vòi chữa cháy, van, sprinkler, bình chữa cháy Periodic maintenance of the fire protection system includes: Fire alarm system, pump system, fire hose, valve, sprinkler, fire extinguisher | BW | Bi-Q | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện | bar: Tháng 1 W1
16 |  | Diễn tập Phòng cháy chữa cháy Fire drills | Diễn tập PCCC định kỳ theo quy định của Pháp luật Periodic fire prevention and fighting drills according to the provisions of Law | Tenant | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 149/2020/TT- BCA
17 | Hệ thống cấp thoát nước Water supply and drainage system | Kiểm tra hoạt động trạm bơm nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt Check the operation of water pumping stations and domestic water supply systems | Kiểm tra vận hành hệ thống (bảng điện, bơm điện, rò rỉ, van, áp suất...)phát hiện kịp thời các sự cố, tránh làm gián đoạn nước sinh hoạt Check system operation (electrical panel, electric pump, leaks, valves, pressure...) to promptly detect problems, avoid interruption of domestic water | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
18 |  | Hệ thống thoát nước thải Sewerage system | Kiểm tra trực quan hố ga thoát nước thải, bể phốt, hố thu gom và tủ bơm nước thải Visually inspect wastewater manholes, septic tanks, collection pits and wastewater pump cabinets | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
19 |  | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa Check the rainwater drainage system | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, bao gồm mái tôn, máng xối, hố ga… Periodically check and clean the rainwater and wastewater drainage system, including roofs, gutters, manholes, etc. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
21 | Cột chống sét Lightning protection pillar | Kiểm tra Check | Kiểm tra định kỳ: Kim thu sét, cột, hộp kiểm tra, hộp đếm sét, dây dẫn sét Periodic inspection: Lightning rods, columns, test boxes, lightning counters, lightning conductors | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W4; Tháng 12 W4
22 |  | Kiểm định Accreditation | Kiểm định hệ thống theo quy định của Pháp luật Inspect the system according to the provisions of law | BW | Y | [48 empty] | Theo Quy Định Việt Nam (TCVN)9385:2012 | bar: Tháng 7 W4
23 | Hệ thống điện Power electric system | Kiểm tra hoạt động máy biến áp Check transformer operation | - Kiểm tra hoạt động, trạng thái (ATS, ACB, MCCB, bảo vệ, thông số dòng điện, điện áp, thông số công suất, nhiệt độ, hệ số công suất,...) để phát hiện kịp thời các vấn đề./ Check operation and status (ATS, ACB, MCCB, protection, current parameters, voltage, capacity parameters, temperature, power factor,...) to promptly detect problems. - Kiểm tra, xử lý và báo cáo nếu có bất thường./ Check, handle and report if there are any abnormalities. - Phối hợp với khách thuê để kiểm tra trực quan DB tại mỗi đơn vị RBW./ Coordinate with tenants to visually inspect DB at each RBW unit. - Báo cáo Chủ đầu tư nếu có bất thường, hư hỏng./ Report to the Investor if there is any abnormality or damage. | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
24 |  | Tủ chuyển mạch chính(MSB) Main switching cabinet (MSB) |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
26 |  | Tủ phân phối chính(MDB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Main distribution cabinet (MDB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
27 |  | Bảng phân phối(DB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Distribution table(DB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
28 |  | Vệ sinh Clean | Vệ sinh phòng điện, tủ điện MSB, MDB, DB Cleaning electrical rooms, electrical cabinets MSB, MDB, DB | Tenant | M | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
29 |  | Bảo dưỡng bảo trì hệ thống, thí nghiệm MBA, RMU, MSB |  | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện
35 | Đèn chiếu sáng công cộng Public lighting | Kiểm tra hoạt động của tủ điện điều khiển và đèn đường. Check the operation of control cabinets and street lights. | Kiểm tra tình trạng đèn (bật đèn hay không). Check the light status (light on or not). Xử lý và báo cáo nếu có tình trạng bất thường. Handle and report if there is an abnormal situation | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
36 |  | Kiểm tra đèn led pha Canopy Check Canopy light | Kiểm tra hoạt động của tủ điện, tình trạng đèn, đo kiểm điện áp. Check the operation of the electrical cabinet, light status, and measure voltage. | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
37 | Chiếu sáng trong nhà và ổ cắm Indoor lighting and sockets | Ổ cắm Socket | Kiểm tra hoạt động tủ điện, đo kiểm nguồn ổ cắm Check the operation of the electrical cabinet, measure the socket source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
38 |  | Chiếu sáng Lighting | Kiểm tra trực quan đèn chiếu sáng, đo kiểm nguồn chiếu sáng Visually check the lighting, measure the lighting source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
34 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Emergency lighting | Kiểm tra đèn khẩn cấp, đèn Exit Check emergency lights and exit lights | Định kỳ kiểm tra tình trạng, thời lượng pin dự phòng đèn khẩn cấp, đèn exit Periodically check the status and battery life of emergency light and exit light | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W2; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
35 |  |  | Kiểm tra hoạt động, hư hỏng và thay thế (nếu có) Check for operation, damage and replace (if any) | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
36 |  | Bảo trì định kỳ theo quy định Periodic maintenance according to regulations | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định TT17-BCA Periodic maintenance and servicing according to regulations TT17-BCA | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA
37 | Kết Cấu Và Cơ Sở Hạ Tầng Nhà Xưởng Factory Structure and Infrastructure | Kiểm tra định kỳ tình trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Periodically check the condition of technical infrastructure | Kiểm tra hệ thống cổng, hàng rào, kiểm tra các thiết bị có trên hàng rào (hệ thống chống trộm). Check the gate system, fence, check the equipment on the fence (anti-theft system). | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
38 |  |  | Kiểm tra cơ sở hạ tầng ngoại vi nhà xưởng (vỉa hè, đường nội khu, biển báo giao thông) Check the factory's exceptional infrastructure (sidewalks, internal roads, traffic signs), Hệ thống cửa thông thường (exit door, cửa sổ. Cửa kính văn phòng, vách kín văn phòng v.v) Conventional door systems (escape doors, windows, office glass doors, office partitions, etc.) Kiểm tra hệ thống cầu thang (cầu thang thoát hiểm, cầu thang lên mái, ram dốc, cầu thang thoát hiểm trong nhà) Check the stair system (emergency stairs, roof stairs, ramps, indoor emergency stairs) | IMPC | Q | [48 empty] | Đề xuất sơn lại theo thực tế | bar: Tháng 1 W1; Tháng 4 W1; Tháng 7 W1; Tháng 10 W1
39 |  |  | Kiểm tra, bảo dưỡng, sơn lại các biển báo giao thông, dải phân cách Check, maintain, and repaint traffic signs, scope of analysis | Tenant | M
40 |  |  | Kiểm tra định kỳ cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong nhà xưởng Periodically check the technical infrastructure inside the factory | IMPC | Q | [48 empty] | Đề xuất sơn lại theo thực tế | bar: Tháng 1 W2; Tháng 4 W2; Tháng 7 W2; Tháng 10 W2
41 |  |  | Thiết bị vệ sinh Sanitary equipment | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
42 | Hệ thống cửa cuốn và dock leveler Rolling door system and dock leveler | Kiểm tra cửa cuốn và hệ thống dock leveler Check rolling doors and raised floor systems | Kiểm tra tình trạng của cửa cuốn Check the condition of the rolling door | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 6 W3; Tháng 9 W3; Tháng 12 W3
43 |  |  | Hệ thống dock leveler Dock leveler system | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
44 |  |  | Vệ sinh định kỳ hố Dock, thiết bị dưới hố Dock Periodically clean the Dock pit and equipment under the Dock leveler | Tenant | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
45 | Môi trường Environment | Quản lý và thực hiện công tác môi trường định kỳ Manage and carry out periodic environmental work | Làm sạch và nạo vét đường ống cống, bể phốt nước. Clean and dredge sewer pipes and septic tanks. | Tenant | Y
46 |  |  | Báo cáo môi trường định kỳ Periodic environmental reports | BW & Tenant | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/222/TT-BTNMT
47 |  |  | Vận hành hệ thống xử lý nước thải Operate wastewater treatment system | BW & Tenant | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có) Cam kết đạt chất lượng nước thải đầu ra theo QCVN 14:2008 BTNMT -Cột A) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
48 |  |  | Bảo trì hệ thống xử lý nước thải Maintain wastewater treatment system | BW & Tenant | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
49 |  |  | Phân loại và chuyển giao chất thải nguy hại Classification and transfer of hazardous waste | BW | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/2022/TT- BTNMT
50 | Lập kế hoạch quản lý và tiết kiệm năng lượng Make a plan to manage and save energy | Kiểm soát năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ hợp lý và hiệu quả Control energy and fuel consumption reasonably and effectively | Ghi theo dõi chỉ số tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ: Dầu DO, Điện, Nước, Gas… Record energy consumption index, fuel consumption: DO, Electricity, Water, Gas... | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1; Tháng 2 W3 to Tháng 12 W4
51 |  |  | Tổng hợp báo cáo, theo dõi tiêu thụ năng lượng Compile reports and monitor energy consumption | BW/ IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
Lưu ý: Chi tiết việc bảo trì các hệ thống/ thiết bị các Dự án cần tham khảo thêm hướng dẫn vận hành và bảo trì (O&M) và hướng dẫn của Nhà sàn xuất (Specification) Note: For details on the maintenance of systems/equipment Projects need to refer to the operation and maintenance (O&M) and the manufacturer's instructions (Specification). Thời gian thực hiện công tác kiểm tra /bảo trì có thể thay đổi theo thực tế vận hành
D | Daily/ Hàng ngày |  |  | Củ Chi, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2024
W | Weekly/ Hàng tuần
M | Monthly/ Hàng tháng |  |  | Người lập
Q | 3 Monthly/ Ba tháng
Bi | Half year/ Sáu tháng
Y | Yearly/ Hàng năm
C | Checking
M | Maintenance |  |  | Hoàng Anh Tuấn

## TPT-3
KẾ HOẠCH BẢO TRÌ - VẬN HÀNH DỰ ÁN: TÂN PHÚ TRUNG 3-BW
STT | HỆ THỐNG | HẠNG MỤC | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | THỰC HIỆN | TẦN SUẤT | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12 |  |  |  | GHI CHÚ
[6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
BẢO TRÌ, GIÁM SÁT BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA/ MAINTERNANCE, SUPERVISORY AND REPAIR
1 | Hệ thống bơm chữa cháy/Hệ thống chữa cháy/Hệ thống báo cháy Fire pump system/ Fire fighting system/ Fire alarm system | Trạm bơm chữa cháy Fire pump station | Kiểm tra theo checklist trạm bơm chữa cháy (Bảng điều khiển, bơm điện, bơm diesel, rò rỉ, áp suất, mực nước bồn chữa cháy...) Check according to the fire pump station checklist (Control panel, electric pump, diesel pump, leakage, pressure, fire tank water level...) | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
2 |  |  | Vệ sinh phòng trạm bơm, tủ điểu khiển, máy bơm Cleaning pump station rooms, control cabinets, and pumps | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
3 |  |  | Bổ sung dầu chạy bơm chữa cháy (30 lít) Add fire pump oil (30 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
4 |  | Chạy thử máy bơm chữa cháy Test run the fire pump | Vận hành mỗi máy bơm chữa cháy mỗi tuần một lần trong ít nhất 10-30 phút theo quy định và kiểm tra tình trạng hoạt động Operate each fire pump once a week for at least 10-30 minutes according to regulations and check the operating condition | IMPC | W | [48 empty] | Theo Quy Chuẩn (QCVN)02:2020/BCA | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5 |  | Kiểm tra hệ thống PCCC Check the fire protection system | Kiểm tra theo checklist hệ thống chữa cháy vách tường (lăng phun, vòi chữa cháy, van, ron...) Check the wall fire suppression system checklist (spray nozzles, fire hoses, valves, gaskets...) | Tenant | M | [48 empty] | Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W2; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
6 |  |  | Kiểm tra phun nước ngẫu nhiên 1 họng vòi chữa cháy tủ vách tường Check random water spraying of 1 wall cabinet fire hose | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
7 |  |  | Tủ chữa cháy vách tường, Alarm Van, Van giảm áp, Kiểm tra định kỳ hệ thống chữa cháy ngoài nhà: Trụ chữa cháy, tiếp nước, tủ chữa cháy, van, vòi, lăng… Wall fire fighting cabinet, Alarm Valve, Pressure reducing valve, Periodically check the outdoor fire fighting system: Fire hydrants, water supply, fire fighting cabinets, valves, faucets, mausoleums... | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
8 |  |  | Kiểm tra trực quan hệ thống Sprinkler Visually inspect the Sprinkler system | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 12 W3
9 |  | Kiểm tra bình chữa cháy ABC, CO2 Check ABC and CO2 fire extinguishers | Kiểm tra hư hỏng, sụt áp, cao áp của bình chữa cháy (Bột, CO2, Bình treo) Check for damage, pressure drop, high pressure of fire extinguishers (Powder, CO2, Hanging bottle) | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 6 W3; Tháng 9 W3; Tháng 12 W3
10 |  |  | Kiểm tra, theo dõi checklist bình chữa cháy xách tay (Bột, CO2, Bình treo) Check, check portable fire extinguisher (Powder, CO2, Hanging tank) | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3
11 |  | Kiểm tra định kỳ hệ thống báo cháy Periodically check the fire alarm system | Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm Check the central fire alarm panel | Tenant | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
12 |  |  | Kiểm tra: đường truyền, tín hiệu báo cháy; kiểm tra đầu báo cháy, đường truyền tín hiệu; Chức năng chỉ thị và chức năng điều khiển... Check: transmission lines, fire alarm signals; Check fire detectors and signal transmission lines; Indicator function and control function,... | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
13 |  |  | Kiểm tra liên động với các hệ thống khác. Check interoperability with other systems. | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 10 W3; Tháng 12 W3
14 |  | Bảo trì máy bơm Chữa cháy/ Hệ thống PCCC/ Báo cháy Maintaining Fire pumps/Fire protection systems/Fire alarms | Giám sát nhà thầu bảo trì theo quy trình vận hành và bảo trì (O&M) và pháp luật Supervise maintenance contractors according to operations and maintenance (O&M) procedures and laws | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 11 W1
15 |  |  | Bảo trì định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: Hệ thống báo cháy, hệ thống bơm, vòi chữa cháy, van, sprinkler, bình chữa cháy Periodic maintenance of the fire protection system includes: Fire alarm system, pump system, fire hose, valve, sprinkler, fire extinguisher | BW | Bi-Q | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện | bar: Tháng 1 W1; Tháng 11 W1
16 |  | Diễn tập Phòng cháy chữa cháy Fire drills | Diễn tập PCCC định kỳ theo quy định của Pháp luật Periodic fire prevention and fighting drills according to the provisions of Law | Tenant | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 149/2020/TT- BCA | bar: Tháng 12 W3
17 | Hệ thống cấp thoát nước Water supply and drainage system | Kiểm tra hoạt động trạm bơm nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt Check the operation of water pumping stations and domestic water supply systems | Kiểm tra vận hành hệ thống (bảng điện, bơm điện, rò rỉ, van, áp suất...)phát hiện kịp thời các sự cố, tránh làm gián đoạn nước sinh hoạt Check system operation (electrical panel, electric pump, leaks, valves, pressure...) to promptly detect problems, avoid interruption of domestic water | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
18 |  | Hệ thống thoát nước thải Sewerage system | Kiểm tra trực quan hố ga thoát nước thải, bể phốt, hố thu gom và tủ bơm nước thải Visually inspect wastewater manholes, septic tanks, collection pits and wastewater pump cabinets | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
19 |  | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa Check the rainwater drainage system | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, bao gồm mái tôn, máng xối, hố ga… Periodically check and clean the rainwater and wastewater drainage system, including roofs, gutters, manholes, etc. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
20 | Hệ thống Xử lý nước thải Drop Water Treatment System | Kiểm tra hệ thống, báo cáo sự cố hư hỏng Check the system and report any problems | Kiểm tra ngoại quan hệ thống bao gồm tủ điện, rò rỉ đường ống Visually check the system including electrical cabinets and pipeline leaks | BW | D | [48 empty] | Bởi nhà thầu có chuyên môn vận hành hệ thống | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
21 | Cột chống sét Lightning protection pillar | Kiểm tra Check | Kiểm tra định kỳ: Kim thu sét, cột, hộp kiểm tra, hộp đếm sét, dây dẫn sét Periodic inspection: Lightning rods, columns, test boxes, lightning counters, lightning conductors | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W4; Tháng 12 W4
22 |  | Kiểm định Accreditation | Kiểm định hệ thống theo quy định của Pháp luật Inspect the system according to the provisions of law | BW | Y | [48 empty] | Theo Quy Định Việt Nam (TCVN)9385:2012 | bar: Tháng 7 W4
23 | Hệ thống điện Power electric system | Kiểm tra hoạt động máy biến áp Check transformer operation | - Kiểm tra hoạt động, trạng thái (ATS, ACB, MCCB, bảo vệ, thông số dòng điện, điện áp, thông số công suất, nhiệt độ, hệ số công suất,...) để phát hiện kịp thời các vấn đề./ Check operation and status (ATS, ACB, MCCB, protection, current parameters, voltage, capacity parameters, temperature, power factor,...) to promptly detect problems. - Kiểm tra, xử lý và báo cáo nếu có bất thường./ Check, handle and report if there are any abnormalities. - Phối hợp với khách thuê để kiểm tra trực quan DB tại mỗi đơn vị RBW./ Coordinate with tenants to visually inspect DB at each RBW unit. - Báo cáo Chủ đầu tư nếu có bất thường, hư hỏng./ Report to the Investor if there is any abnormality or damage. | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
24 |  | Tủ chuyển mạch chính(MSB) Main switching cabinet (MSB) |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
25 |  | Tủ ATS ATS cabinet |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
26 |  | Tủ phân phối chính(MDB),khu vực công cộng Main distribution cabinet (MDB),Public area |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 12 W4
27 |  | Bảng phân phối(DB), Khu vực công cộng Distribution table(DB), Public area |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 12 W4
28 |  | Tủ phân phối chính(MDB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Main distribution cabinet (MDB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
29 |  | Bảng phân phối(DB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Distribution table(DB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
30 |  | Vệ sinh (Khu vực công cộng) Clean (Public area) | Vệ sinh phòng điện, tủ điện MSB, MDB, DB Cleaning electrical rooms, electrical cabinets MSB, MDB, DB | Tenant | M | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
31 |  | Bảo dưỡng bảo trì hệ thống, thí nghiệm MBA, RMU, MSB |  | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện
32 | Máy phát điện Generator | Vận hành máy phát điện Transporting generators | Chạy thử máy phát điện không tải (10-15 phút) Kiểm tra theo checklist vận hành máy phát điện: Dầu, ắc quy, điện áp, dòng điện, công suất, tần số, vòng quay trên phút, làm mát, bôi trơn… Test run the generator without load (10-15 minutes) Check according to the generator operating checklist: Oil, battery, voltage, current, capacity, frequency, revolutions per minute, cooling, lubrication… | IMPC | W | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
33 |  |  | Vệ sinh khung máy phát, thiết bị bên trong máy phát (đầu phát, động cơ diesel, MCCB, bình ắc quy) Clean the generator and equipment inside the generator (generator head, diesel engine, MCCB, battery) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
34 |  | Bảo trì Maintenance | Giám sát nhà thầu bảo trì máy phát điện định kỳ Supervise contractors to periodically maintain generators | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
35 |  |  | Báo cáo Chủ đầu tư nếu có những bất thường, hư hỏng. Report to the Investor if there are any abnormalities or damages. | IMPC | Y/ Urgent
36 |  |  | Thay nhớt, lọc (gió, dầu, lọc nhớt) và các bộ phận khác của máy phát điện khi đến hạn Replace Slow, filter (air, oil, Slow filter) and other generator parts when due | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện | bar: Tháng 1 W1
37 |  | Châm dầu Add more oil | Bổ sung dầu chạy máy phát (10 lít) Add generator oil (10 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
38 | Đèn chiếu sáng công cộng Public lighting | Kiểm tra hoạt động của tủ điện điều khiển và đèn đường. Check the operation of control cabinets and street lights. | Kiểm tra tình trạng đèn (bật đèn hay không). Check the light status (light on or not). Xử lý và báo cáo nếu có tình trạng bất thường. Handle and report if there is an abnormal situation | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
39 |  | Kiểm tra đèn led pha Canopy Check Canopy light | Kiểm tra hoạt động của tủ điện, tình trạng đèn, đo kiểm điện áp. Check the operation of the electrical cabinet, light status, and measure voltage. | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
40 | Chiếu sáng trong nhà và ổ cắm Indoor lighting and sockets | Ổ cắm Socket | Kiểm tra hoạt động tủ điện, đo kiểm nguồn ổ cắm Check the operation of the electrical cabinet, measure the socket source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
41 |  | Chiếu sáng Lighting | Kiểm tra trực quan đèn chiếu sáng, đo kiểm nguồn chiếu sáng Visually check the lighting, measure the lighting source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
42 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Emergency lighting (Khu vực công cộng) | Kiểm tra đèn khẩn cấp, đèn Exit Check emergency lights and exit lights | Định kỳ kiểm tra tình trạng, thời lượng pin dự phòng đèn khẩn cấp, đèn exit Periodically check the status and battery life of emergency light and exit light | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 12 W4
43 |  |  | Kiểm tra hoạt động, hư hỏng và thay thế (nếu có) Check for operation, damage and replace (if any) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 12 W4
44 |  | Bảo trì định kỳ theo quy định Periodic maintenance according to regulations | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định TT17-BCA Periodic maintenance and servicing according to regulations TT17-BCA | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA
45 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Emergency lighting (Khu vực khách thuê) | Kiểm tra đèn khẩn cấp, đèn Exit Check emergency lights and exit lights | Định kỳ kiểm tra tình trạng, thời lượng pin dự phòng đèn khẩn cấp, đèn exit Periodically check the status and battery life of emergency light and exit light | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W2; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
46 |  |  | Kiểm tra hoạt động, hư hỏng và thay thế (nếu có) Check for operation, damage and replace (if any) | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W2; Tháng 4 W2; Tháng 7 W2; Tháng 10 W2
47 |  | Bảo trì định kỳ theo quy định Periodic maintenance according to regulations | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định TT17-BCA Periodic maintenance and servicing according to regulations TT17-BCA | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA
48 | Kết Cấu Và Cơ Sở Hạ Tầng Nhà Xưởng Factory Structure and Infrastructure | Kiểm tra định kỳ tình trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Periodically check the condition of technical infrastructure | Kiểm tra hệ thống cổng, hàng rào, kiểm tra các thiết bị có trên hàng rào (hệ thống chống trộm). Check the gate system, fence, check the equipment on the fence (anti-theft system). | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
49 |  |  | - Kiểm tra cơ sở hạ tầng ngoại vi nhà xưởng (vỉa hè, đường nội khu, biển báo giao thông), Kiểm tra, bảo dưỡng, sơn lại các biển báo giao thông, dải phân cách/ Check the factory's exceptional infrastructure (sidewalks, internal roads, traffic signs), Check, maintain, and repaint traffic signs, scope of analysis - Hệ thống cửa thông thường (exit door, cửa sổ. Cửa kính văn phòng, vách kín văn phòng v.v)/ Conventional door systems (escape doors, windows, office glass doors, office partitions, etc.) '- Kiểm tra hệ thống cầu thang (cầu thang thoát hiểm, cầu thang lên mái, ram dốc, cầu thang thoát hiểm trong nhà) Check the stair system (emergency stairs, roof stairs, ramps, indoor emergency stairs) | IMPC | Q | [48 empty] | Đề xuất sơn lại theo thực tế | bar: Tháng 1 W1; Tháng 4 W1; Tháng 7 W1; Tháng 10 W1
50 |  |  | Kiểm tra định kỳ cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong nhà xưởng Periodically check the technical infrastructure inside the factory | IMPC | Q | [48 empty] | Đề xuất sơn lại theo thực tế | bar: Tháng 1 W2; Tháng 4 W2; Tháng 7 W2; Tháng 10 W2
51 |  |  | Thiết bị vệ sinh Sanitary equipment | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W4; Tháng 7 W4; Tháng 10 W4
52 | Camera quan sát Camera system | Kiểm tra định kỳ hệ thống camera checklist Periodically check the camera checklist system | Kiểm tra theo tín hiệu danh sách kiểm tra, màn hình, thiết bị đầu cuối và lưu trữ… Test according to checklist signals, displays, terminals and storage, etc. | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
53 | Hệ thống âm thanh PA system | Kiểm tra Check | Kiểm tra vệ sinh, thử tín hiệu loa Check hygiene, test speaker signal | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
54 |  | Test liên động hệ thống báo cháy Interlock test of fire alarm system | Thử kiểm tra báo cháy liên động hệ thống âm thanh Try checking the fire alarm interlock sound system | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W2; Tháng 11 W2
55 | Hệ thống cửa cuốn và dock leveler Rolling door system and dock leveler | Kiểm tra cửa cuốn và hệ thống dock leveler Check rolling doors and raised floor systems | Kiểm tra tình trạng của cửa cuốn Check the condition of the rolling door | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 6 W3; Tháng 9 W3; Tháng 12 W3
56 |  |  | Hệ thống dock leveler Dock leveler system | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
57 |  |  | Vệ sinh định kỳ hố Dock, thiết bị dưới hố Dock Periodically clean the Dock pit and equipment under the Dock leveler | Tenant | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
58 | Hệ thống thông gió và hút khói Ventilation and smoke extraction system | Kiểm tra vận hành hệ thống thông gió, hút khói Check operation of ventilation and smoke extraction systems | Kiểm tra bằng checklist hệ thống thông gió và hút khói. Check the ventilation and smoke extraction system by checklist. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
59 |  | Chạy kiểm tra đơn động, liên động định kỳ Run single and interlock checks periodically | Chạy kiểm tra chế độ: tự động, bằng tay và liên động có báo cháy. Test the mode: automatic, manual and interlock with fire alarm. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
60 |  | Bảo trì Maintenance | Bảo trì định kỳ theo O&M: Tình trạng quạt Quạt, thiết bị tủ điều khiển Periodic maintenance according to O&M: Fan condition, control cabinet equipment Vệ sinh thiết bị và tủ điều khiển. Clean equipment and control cabinets | BW | Bi-Q | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện
61 | Môi trường Environment | Quản lý và thực hiện công tác môi trường định kỳ Manage and carry out periodic environmental work | Làm sạch và nạo vét đường ống cống, bể phốt nước. Clean and dredge sewer pipes and septic tanks. | BW | Y
62 |  |  | Báo cáo môi trường định kỳ Periodic environmental reports | BW | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/222/TT-BTNMT
63 |  |  | Vận hành hệ thống xử lý nước thải Operate wastewater treatment system | BW | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có) Cam kết đạt chất lượng nước thải đầu ra theo QCVN 14:2008 BTNMT -Cột A) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
64 |  |  | Bảo trì hệ thống xử lý nước thải Maintain wastewater treatment system | BW | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
65 |  |  | Phân loại và chuyển giao chất thải nguy hại Classification and transfer of hazardous waste | BW | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/2022/TT- BTNMT
66 | Lập kế hoạch quản lý và tiết kiệm năng lượng Make a plan to manage and save energy | Kiểm soát năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ hợp lý và hiệu quả Control energy and fuel consumption reasonably and effectively | Ghi theo dõi chỉ số tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ: Dầu DO, Điện, Nước, Gas… Record energy consumption index, fuel consumption: DO, Electricity, Water, Gas... | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
67 |  |  | Tổng hợp báo cáo, theo dõi tiêu thụ năng lượng Compile reports and monitor energy consumption | BW/ IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
B. GIÁM SÁT DỊCH VỤ VỆ SINH/CẢNH QUAN/BẢO VỆ
I. VỆ SINH
1. Khu vực văn phòng làm việc và bãi xe
1.1 | Quét và lau sàn |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
1.2 | Gom và thay bao rác các khu vực. |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
1.3 | Vệ sinh bàn ghế và điện thoại phòng làm việc |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
1.4 | Lau dấu tay các cửa ra vào. |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
1.5 | Vệ sinh bên ngoài các tủ trong VP, tủ hồ sơ |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
1.6 | Tẩy đốm và lau nẹp chân tường. |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3; Tháng 12 W3
1.7 | Quét mạng nhện trần và máng đèn. |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W2; Tháng 3 W2; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
1.8 | Gạt kính xung quanh các khu vực nếu có (dưới 3.5m) |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
2. Nhà xe
2.1 | Quét và gom rác nổi |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
2.2 | Quét nước đọng sau mưa |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
3. Bên trong kho xưởng:
3.1 | Quét và thu gom rác nổi (đối với các khu vực còn trống chưa cho thuê) |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
3.2 | Kiểm tra vệ sinh mặt bằng kho trước khi giao/ nhận khi có thông báo từ đại diện IMPC |  |  | IMPC | Arising
3.3 | Vệ sinh máng nhện (chiều cao dưới 3.5m) |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W2; Tháng 3 W2; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
3.4 | Vệ sinh thang máy |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
4. Khu vực lối đi, khuôn viên xung quanh kho xưởng
4.1 | Quét sạch rác tại các lối đi Không để đọng ụ cát |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
4.2 | Vệ sinh các thùng rác. |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
4.3 | Quét nước đọng khu vực chung kho xưởng sau mưa |  |  | IMPC | Arising
4.4 | Vệ sinh tủ chữa cháy ngoài trời |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3
4.5 | Thu gom rác nổi |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5. Khu vực nhà vệ sinh công cộng và tập kết rác
5.1 | Vệ sinh các bồn rửa tay, bồn tiểu và bồn cầu. |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5.2 | Gom và thay bao rác dơ các khu vực. |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5.3 | Lau sạch các cửa và vách ngăn. |  |  | IMPC | W | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5.4 | Quét lau sàn và khử mùi. |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5.6 | Thường xuyên duy trì toilet sạch và không mùi. |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5.7 | Tổng vệ sinh toilet. |  |  | IMPC | W | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5.8 | Rửa các thùng đựng rác. |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5.9 | Khử mùi. |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5.10 | Chà sàn |  |  | IMPC | W | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
II. TIỂU CẢNH- MẢNG XANH- CÔN TRÙNG
1. Khu vực tiểu cảnh (Bảng tên Logo dự án)
1.1 | Cắt tỉa cây xanh |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W2; Tháng 3 W2; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
1.2 | Bón phân |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3; Tháng 12 W3
1.3 | Cắt, nhổ cỏ dại |  |  | IMPC | W | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
1.4 | Tưới nước |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
2. Khu vực cây xanh, thảm cỏ
2.1 | Tưới nước |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
2.2 | Cắt, nhổ cỏ dại |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3; Tháng 12 W3
2.3 | Bón phân |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
2.4 | Kiểm tra chèn chống cây xanh |  |  | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W2; Tháng 4 W2; Tháng 7 W2; Tháng 10 W2
3. Phun xịt côn trùng
3.1 | Phun xịt côn trùng tại khuôn viên ngoài kho xưởng và các khu vực công công khác |  |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 6 W3; Tháng 9 W3; Tháng 12 W3
3.2 | Kiểm tra kiểm soát các bẫy chuột |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
III. BẢO VỆ | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 8 W3
1 | Trực vận hành phòng FCC: Báo cháy, Camera, Chống xâm nhập….. |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 12 W4
2 | Tuần tra an ninh |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 12 W4
3 | Giám sát ghi nhận người vào ra Dự án |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 12 W4
4 | Giám sát nhà thầu thi công |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 12 W4
5 | Ghi nhận kiểm soát phương tiện vào ra |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 12 W4
Lưu ý: Chi tiết việc bảo trì các hệ thống/ thiết bị các Dự án cần tham khảo thêm hướng dẫn vận hành và bảo trì (O&M) và hướng dẫn của Nhà sàn xuất (Specification) Note: For details on the maintenance of systems/equipment Projects need to refer to the operation and maintenance (O&M) and the manufacturer's instructions (Specification). Thời gian thực hiện công tác kiểm tra /bảo trì có thể thay đổi theo thực tế vận hành
D | Daily/ Hàng ngày |  |  | Củ Chi, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2024
W | Weekly/ Hàng tuần
M | Monthly/ Hàng tháng |  |  | Người lập
Q | 3 Monthly/ Ba tháng
Bi | Half year/ Sáu tháng
Y | Yearly/ Hàng năm
C | Checking
M | Maintenance |  |  | Hoàng Anh Tuấn

## TPT-4.1 K2,K3 Yearly Plan
KẾ HOẠCH BẢO TRÌ - VẬN HÀNH DỰ ÁN: TÂN PHÚ TRUNG 4.1 K2,K3
STT | HỆ THỐNG | HẠNG MỤC | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | THỰC HIỆN | TẦN SUẤT | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12 |  |  |  | GHI CHÚ
[6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
BẢO TRÌ, GIÁM SÁT BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA/ MAINTERNANCE, SUPERVISORY AND REPAIR
5 |  | Kiểm tra hệ thống PCCC Check the fire protection system | Kiểm tra theo checklist hệ thống chữa cháy vách tường (lăng phun, vòi chữa cháy, van, ron...) Check the wall fire suppression system checklist (spray nozzles, fire hoses, valves, gaskets...) | IMPC | Q | [48 empty] | Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
6 |  |  | Kiểm tra phun nước ngẫu nhiên 1 họng vòi chữa cháy tủ vách tường Check random water spraying of 1 wall cabinet fire hose | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
7 |  |  | Tủ chữa cháy vách tường, Alarm Van, Van giảm áp, Kiểm tra định kỳ hệ thống chữa cháy ngoài nhà: Trụ chữa cháy, tiếp nước, tủ chữa cháy, van, vòi, lăng… Wall fire fighting cabinet, Alarm Valve, Pressure reducing valve, Periodically check the outdoor fire fighting system: Fire hydrants, water supply, fire fighting cabinets, valves, faucets, mausoleums... | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
8 |  |  | Kiểm tra trực quan hệ thống Sprinkler Visually inspect the Sprinkler system | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 12 W3
9 |  | Kiểm tra bình chữa cháy ABC, CO2 Check ABC and CO2 fire extinguishers | Kiểm tra hư hỏng, sụt áp, cao áp của bình chữa cháy (Bột, CO2, Bình treo) Check for damage, pressure drop, high pressure of fire extinguishers (Powder, CO2, Hanging bottle) | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
10 |  |  | Kiểm tra, theo dõi checklist bình chữa cháy xách tay (Bột, CO2, Bình treo) Check, check portable fire extinguisher (Powder, CO2, Hanging tank) | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3
11 |  | Kiểm tra định kỳ hệ thống báo cháy Periodically check the fire alarm system | Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm Check the central fire alarm panel | Tenant | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1; Tháng 2 W3 to Tháng 12 W4
12 |  |  | Kiểm tra: đường truyền, tín hiệu báo cháy; kiểm tra đầu báo cháy, đường truyền tín hiệu; Chức năng chỉ thị và chức năng điều khiển... Check: transmission lines, fire alarm signals; Check fire detectors and signal transmission lines; Indicator function and control function,... | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
13 |  |  | Kiểm tra liên động với các hệ thống khác. Check interoperability with other systems. | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 10 W3; Tháng 12 W3
14 |  | Bảo trì máy bơm Chữa cháy/ Hệ thống PCCC/ Báo cháy Maintaining Fire pumps/Fire protection systems/Fire alarms | Giám sát nhà thầu bảo trì theo quy trình vận hành và bảo trì (O&M) và pháp luật Supervise maintenance contractors according to operations and maintenance (O&M) procedures and laws | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 11 W1
15 |  |  | Bảo trì định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: Hệ thống báo cháy, hệ thống bơm, vòi chữa cháy, van, sprinkler, bình chữa cháy Periodic maintenance of the fire protection system includes: Fire alarm system, pump system, fire hose, valve, sprinkler, fire extinguisher | BW | Bi-Q | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện | bar: Tháng 1 W1
16 |  | Diễn tập Phòng cháy chữa cháy Fire drills | Diễn tập PCCC định kỳ theo quy định của Pháp luật Periodic fire prevention and fighting drills according to the provisions of Law | Tenant | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 149/2020/TT- BCA
17 | Hệ thống cấp thoát nước Water supply and drainage system | Kiểm tra hoạt động trạm bơm nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt Check the operation of water pumping stations and domestic water supply systems | Kiểm tra vận hành hệ thống (bảng điện, bơm điện, rò rỉ, van, áp suất...)phát hiện kịp thời các sự cố, tránh làm gián đoạn nước sinh hoạt Check system operation (electrical panel, electric pump, leaks, valves, pressure...) to promptly detect problems, avoid interruption of domestic water | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
18 |  | Hệ thống thoát nước thải Sewerage system | Kiểm tra trực quan hố ga thoát nước thải, bể phốt, hố thu gom và tủ bơm nước thải Visually inspect wastewater manholes, septic tanks, collection pits and wastewater pump cabinets | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
19 |  | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa Check the rainwater drainage system | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, bao gồm mái tôn, máng xối, hố ga… Periodically check and clean the rainwater and wastewater drainage system, including roofs, gutters, manholes, etc. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
21 | Cột chống sét Lightning protection pillar | Kiểm tra Check | Kiểm tra định kỳ: Kim thu sét, cột, hộp kiểm tra, hộp đếm sét, dây dẫn sét Periodic inspection: Lightning rods, columns, test boxes, lightning counters, lightning conductors | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W4; Tháng 12 W4
22 |  | Kiểm định Accreditation | Kiểm định hệ thống theo quy định của Pháp luật Inspect the system according to the provisions of law | BW | Y | [48 empty] | Theo Quy Định Việt Nam (TCVN)9385:2012 | bar: Tháng 7 W4
23 | Hệ thống điện Power electric system | Kiểm tra hoạt động máy biến áp Check transformer operation | Kiểm tra hoạt động, trạng thái (ATS, ACB, MCCB, bảo vệ, thông số dòng điện, điện áp, thông số công suất, nhiệt độ, hệ số công suất,...) để phát hiện kịp thời các vấn đề./ Check operation and status (ATS, ACB, MCCB, protection, current parameters, voltage, capacity parameters, temperature, power factor,...) to promptly detect problems. Kiểm tra, xử lý và báo cáo nếu có bất thường./ Check, handle and report if there are any abnormalities. Phối hợp với khách thuê để kiểm tra trực quan DB tại mỗi đơn vị RBW./ Coordinate with tenants to visually inspect DB at each RBW unit. Báo cáo Chủ đầu tư nếu có bất thường, hư hỏng./ Report to the Investor if there is any abnormality or damage. | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
24 |  | Tủ chuyển mạch chính(MSB) Main switching cabinet (MSB) |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
26 |  | Tủ phân phối chính(MDB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Main distribution cabinet (MDB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
27 |  | Bảng phân phối(DB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Distribution table(DB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
28 |  | Vệ sinh Clean | Vệ sinh phòng điện, tủ điện MSB, MDB, DB Cleaning electrical rooms, electrical cabinets MSB, MDB, DB | Tenant | M | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
29 |  | Bảo dưỡng bảo trì hệ thống, thí nghiệm MBA, RMU, MSB |  | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện
30 | Máy phát điện Generator | Vận hành máy phát điện Transporting generators | Chạy thử máy phát điện không tải (10-15 phút) Kiểm tra theo checklist vận hành máy phát điện: Dầu, ắc quy, điện áp, dòng điện, công suất, tần số, vòng quay trên phút, làm mát, bôi trơn… Test run the generator without load (10-15 minutes) Check according to the generator operating checklist: Oil, battery, voltage, current, capacity, frequency, revolutions per minute, cooling, lubrication… | IMPC | W | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
31 |  |  | Vệ sinh khung máy phát, thiết bị bên trong máy phát (đầu phát, động cơ diesel, MCCB, bình ắc quy) Clean the generator and equipment inside the generator (generator head, diesel engine, MCCB, battery) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
32 |  |  | Bổ sung dầu chạy máy phát (10 lít) Add generator oil (10 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
33 |  | Bảo trì Maintenance | Giám sát nhà thầu bảo trì máy phát điện định kỳ Supervise contractors to periodically maintain generators | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
34 |  |  | Báo cáo Chủ đầu tư nếu có những bất thường, hư hỏng. Report to the Investor if there are any abnormalities or damages. | IMPC | Y/ Urgent
35 |  |  | Thay nhớt, lọc (gió, dầu, lọc nhớt) và các bộ phận khác của máy phát điện khi đến hạn Replace Slow, filter (air, oil, Slow filter) and other generator parts when due | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện | bar: Tháng 1 W1
|  | Châm dầu Add more oil | Bổ sung dầu chạy máy phát (10 lít) Add generator oil (10 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
35 | Đèn chiếu sáng công cộng Public lighting | Kiểm tra hoạt động của tủ điện điều khiển và đèn đường. Check the operation of control cabinets and street lights. | Kiểm tra tình trạng đèn (bật đèn hay không). Check the light status (light on or not). Xử lý và báo cáo nếu có tình trạng bất thường. Handle and report if there is an abnormal situation | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
36 |  | Kiểm tra đèn led pha Canopy Check Canopy light | Kiểm tra hoạt động của tủ điện, tình trạng đèn, đo kiểm điện áp. Check the operation of the electrical cabinet, light status, and measure voltage. | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
37 | Chiếu sáng trong nhà và ổ cắm Indoor lighting and sockets | Ổ cắm Socket | Kiểm tra hoạt động tủ điện, đo kiểm nguồn ổ cắm Check the operation of the electrical cabinet, measure the socket source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
38 |  | Chiếu sáng Lighting | Kiểm tra trực quan đèn chiếu sáng, đo kiểm nguồn chiếu sáng Visually check the lighting, measure the lighting source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
40 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Emergency lighting | Kiểm tra đèn khẩn cấp, đèn Exit Check emergency lights and exit lights | Định kỳ kiểm tra tình trạng, thời lượng pin dự phòng đèn khẩn cấp, đèn exit Periodically check the status and battery life of emergency light and exit light | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W2; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
41 |  |  | Kiểm tra hoạt động, hư hỏng và thay thế (nếu có) Check for operation, damage and replace (if any) | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
42 |  | Bảo trì định kỳ theo quy định Periodic maintenance according to regulations | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định TT17-BCA Periodic maintenance and servicing according to regulations TT17-BCA | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA
43 | Kết Cấu Và Cơ Sở Hạ Tầng Nhà Xưởng Factory Structure and Infrastructure | Kiểm tra định kỳ tình trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Periodically check the condition of technical infrastructure | Kiểm tra hệ thống cổng, hàng rào, kiểm tra các thiết bị có trên hàng rào (hệ thống chống trộm). Check the gate system, fence, check the equipment on the fence (anti-theft system). | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
44 |  |  | Kiểm tra cơ sở hạ tầng ngoại vi nhà xưởng (vỉa hè, đường nội khu, biển báo giao thông) Check the factory's exceptional infrastructure (sidewalks, internal roads, traffic signs), Hệ thống cửa thông thường (exit door, cửa sổ. Cửa kính văn phòng, vách kín văn phòng v.v) Conventional door systems (escape doors, windows, office glass doors, office partitions, etc.) Kiểm tra hệ thống cầu thang (cầu thang thoát hiểm, cầu thang lên mái, ram dốc, cầu thang thoát hiểm trong nhà) Check the stair system (emergency stairs, roof stairs, ramps, indoor emergency stairs) | IMPC | Q | [48 empty] | Đề xuất sơn lại theo thực tế | bar: Tháng 1 W1; Tháng 4 W1; Tháng 7 W1; Tháng 10 W1
45 |  |  | Kiểm tra, bảo dưỡng, sơn lại các biển báo giao thông, dải phân cách Check, maintain, and repaint traffic signs, scope of analysis | Tenant | M
46 |  |  | Kiểm tra định kỳ cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong nhà xưởng Periodically check the technical infrastructure inside the factory | IMPC | Q | [48 empty] | Đề xuất sơn lại theo thực tế | bar: Tháng 1 W2; Tháng 4 W2; Tháng 7 W2; Tháng 10 W2
47 |  |  | Thiết bị vệ sinh Sanitary equipment | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
48 | Camera quan sát Camera system | Kiểm tra định kỳ hệ thống camera checklist Periodically check the camera checklist system | Kiểm tra theo tín hiệu danh sách kiểm tra, màn hình, thiết bị đầu cuối và lưu trữ… Test according to checklist signals, displays, terminals and storage, etc. | IMPC | M | bar: Tháng 1 W4; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
49 | Hệ thống âm thanh PA system | Kiểm tra Check | Kiểm tra vệ sinh, thử tín hiệu loa Check hygiene, test speaker signal | IMPC | M | bar: Tháng 1 W4; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
50 |  | Test liên động hệ thống báo cháy Interlock test of fire alarm system | Thử kiểm tra báo cháy liên động hệ thống âm thanh Try checking the fire alarm interlock sound system | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W2; Tháng 11 W2
51 | Hệ thống cửa cuốn và dock leveler Rolling door system and dock leveler | Kiểm tra cửa cuốn và hệ thống dock leveler Check rolling doors and raised floor systems | Kiểm tra tình trạng của cửa cuốn Check the condition of the rolling door | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 6 W3; Tháng 9 W3; Tháng 12 W3
52 |  |  | Hệ thống dock leveler Dock leveler system | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
53 |  |  | Vệ sinh định kỳ hố Dock, thiết bị dưới hố Dock Periodically clean the Dock pit and equipment under the Dock leveler | Tenant | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
54 | Hệ thống thông gió và hút khói Ventilation and smoke extraction system | Kiểm tra vận hành hệ thống thông gió, hút khói Check operation of ventilation and smoke extraction systems | Kiểm tra bằng checklist hệ thống thông gió và hút khói. Check the ventilation and smoke extraction system by checklist. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
55 |  | Chạy kiểm tra đơn động, liên động định kỳ Run single and interlock checks periodically | Chạy kiểm tra chế độ: tự động, bằng tay và liên động có báo cháy. Test the mode: automatic, manual and interlock with fire alarm. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
56 |  | Bảo trì Maintenance | Bảo trì định kỳ theo O&M: Tình trạng quạt Quạt, thiết bị tủ điều khiển Periodic maintenance according to O&M: Fan condition, control cabinet equipment Vệ sinh thiết bị và tủ điều khiển/ Clean equipment and control cabinets | BW | Bi-Q | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện
57 | Môi trường Environment | Quản lý và thực hiện công tác môi trường định kỳ Manage and carry out periodic environmental work | Làm sạch và nạo vét đường ống cống, bể phốt nước. Clean and dredge sewer pipes and septic tanks. | Tenant | Y
58 |  |  | Báo cáo môi trường định kỳ Periodic environmental reports | BW & Tenant | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/222/TT-BTNMT
59 |  |  | Vận hành hệ thống xử lý nước thải Operate wastewater treatment system | BW & Tenant | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có) Cam kết đạt chất lượng nước thải đầu ra theo QCVN 14:2008 BTNMT -Cột A) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
60 |  |  | Bảo trì hệ thống xử lý nước thải Maintain wastewater treatment system | BW & Tenant | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
61 |  |  | Phân loại và chuyển giao chất thải nguy hại Classification and transfer of hazardous waste | BW | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/2022/TT- BTNMT
62 | Lập kế hoạch quản lý và tiết kiệm năng lượng Make a plan to manage and save energy | Kiểm soát năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ hợp lý và hiệu quả Control energy and fuel consumption reasonably and effectively | Ghi theo dõi chỉ số tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ: Dầu DO, Điện, Nước, Gas… Record energy consumption index, fuel consumption: DO, Electricity, Water, Gas... | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
63 |  |  | Tổng hợp báo cáo, theo dõi tiêu thụ năng lượng Compile reports and monitor energy consumption | BW/ IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
B. MÃNG XANH, CÔN TRÙNG
I. Khu vực cây xanh, thảm cỏ
1 | Tưới nước |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
2 | Cắt tỉa cỏ |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
3 | Bón phân |  |  | IMPC | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3; Tháng 12 W3
4 | Chống cây |  |  | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 4 W1; Tháng 7 W1; Tháng 10 W1
5 | Nhổ cỏ dại |  |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
II. Phun Xịt Côn Trùng
1 | Phun xịt côn trùng định kỳ khuôn viên ngoài nhà xưởng |  |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 6 W3; Tháng 9 W3; Tháng 12 W3
Lưu ý: Chi tiết việc bảo trì các hệ thống/ thiết bị các Dự án cần tham khảo thêm hướng dẫn vận hành và bảo trì (O&M) và hướng dẫn của Nhà sàn xuất (Specification) Note: For details on the maintenance of systems/equipment Projects need to refer to the operation and maintenance (O&M) and the manufacturer's instructions (Specification). Thời gian thực hiện công tác kiểm tra /bảo trì có thể thay đổi theo thực tế vận hành
D | Daily/ Hàng ngày |  |  | Củ Chi, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2024
W | Weekly/ Hàng tuần
M | Monthly/ Hàng tháng |  |  | Người lập
Q | 3 Monthly/ Ba tháng
Bi | Half year/ Sáu tháng
Y | Yearly/ Hàng năm
C | Checking
M | Maintenance |  |  | Hoàng Anh Tuấn

## TPT-4 J&T Yearly Plan
KẾ HOẠCH BẢO TRÌ - VẬN HÀNH DỰ ÁN: TÂN PHÚ TRUNG 4 J&T
STT | HỆ THỐNG | HẠNG MỤC | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | THỰC HIỆN | TẦN SUẤT | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12 |  |  |  | GHI CHÚ
[6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
BẢO TRÌ, GIÁM SÁT BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA/ MAINTERNANCE, SUPERVISORY AND REPAIR
1 | Hệ thống bơm chữa cháy/Hệ thống chữa cháy/Hệ thống báo cháy Fire pump system/ Fire fighting system/ Fire alarm system | Trạm bơm chữa cháy Fire pump station | Kiểm tra theo checklist trạm bơm chữa cháy (Bảng điều khiển, bơm điện, bơm diesel, rò rỉ, áp suất, mực nước bồn chữa cháy...) Check according to the fire pump station checklist (Control panel, electric pump, diesel pump, leakage, pressure, fire tank water level...) | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
2 |  |  | Vệ sinh phòng trạm bơm, tủ điểu khiển, máy bơm Cleaning pump station rooms, control cabinets, and pumps | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
3 |  |  | Bổ sung dầu chạy bơm chữa cháy (30 lít) Add fire pump oil (30 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
4 |  | Chạy thử máy bơm chữa cháy Test run the fire pump | Vận hành mỗi máy bơm chữa cháy mỗi tuần một lần trong ít nhất 10-30 phút theo quy định và kiểm tra tình trạng hoạt động Operate each fire pump once a week for at least 10-30 minutes according to regulations and check the operating condition | IMPC | W | [48 empty] | Theo Quy Chuẩn (QCVN)02:2020/BCA | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1; Tháng 2 W3 to Tháng 12 W4
5 |  | Kiểm tra hệ thống PCCC Check the fire protection system | Kiểm tra theo checklist hệ thống chữa cháy vách tường (lăng phun, vòi chữa cháy, van, ron...) Check the wall fire suppression system checklist (spray nozzles, fire hoses, valves, gaskets...) | IMPC | Q | [48 empty] | Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
6 |  |  | Kiểm tra phun nước ngẫu nhiên 1 họng vòi chữa cháy tủ vách tường Check random water spraying of 1 wall cabinet fire hose | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
7 |  |  | Tủ chữa cháy vách tường, Alarm Van, Van giảm áp, Kiểm tra định kỳ hệ thống chữa cháy ngoài nhà: Trụ chữa cháy, tiếp nước, tủ chữa cháy, van, vòi, lăng… Wall fire fighting cabinet, Alarm Valve, Pressure reducing valve, Periodically check the outdoor fire fighting system: Fire hydrants, water supply, fire fighting cabinets, valves, faucets, mausoleums... | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
8 |  |  | Kiểm tra trực quan hệ thống Sprinkler Visually inspect the Sprinkler system | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 12 W3
9 |  | Kiểm tra bình chữa cháy ABC, CO2 Check ABC and CO2 fire extinguishers | Kiểm tra hư hỏng, sụt áp, cao áp của bình chữa cháy (Bột, CO2, Bình treo) Check for damage, pressure drop, high pressure of fire extinguishers (Powder, CO2, Hanging bottle) | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
10 |  |  | Kiểm tra, theo dõi checklist bình chữa cháy xách tay (Bột, CO2, Bình treo) Check, check portable fire extinguisher (Powder, CO2, Hanging tank) | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3
11 |  | Kiểm tra định kỳ hệ thống báo cháy Periodically check the fire alarm system | Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm Check the central fire alarm panel | Tenant | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1; Tháng 2 W3 to Tháng 12 W4
12 |  |  | Kiểm tra: đường truyền, tín hiệu báo cháy; kiểm tra đầu báo cháy, đường truyền tín hiệu; Chức năng chỉ thị và chức năng điều khiển... Check: transmission lines, fire alarm signals; Check fire detectors and signal transmission lines; Indicator function and control function,... | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
13 |  |  | Kiểm tra liên động với các hệ thống khác. Check interoperability with other systems. | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 10 W3; Tháng 12 W3
14 |  | Bảo trì máy bơm Chữa cháy/ Hệ thống PCCC/ Báo cháy Maintaining Fire pumps/Fire protection systems/Fire alarms | Giám sát nhà thầu bảo trì theo quy trình vận hành và bảo trì (O&M) và pháp luật Supervise maintenance contractors according to operations and maintenance (O&M) procedures and laws | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 11 W1
15 |  |  | Bảo trì định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: Hệ thống báo cháy, hệ thống bơm, vòi chữa cháy, van, sprinkler, bình chữa cháy Periodic maintenance of the fire protection system includes: Fire alarm system, pump system, fire hose, valve, sprinkler, fire extinguisher | BW | Bi-Q | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện | bar: Tháng 1 W1
16 |  | Diễn tập Phòng cháy chữa cháy Fire drills | Diễn tập PCCC định kỳ theo quy định của Pháp luật Periodic fire prevention and fighting drills according to the provisions of Law | Tenant | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 149/2020/TT- BCA
17 | Hệ thống cấp thoát nước Water supply and drainage system | Kiểm tra hoạt động trạm bơm nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt Check the operation of water pumping stations and domestic water supply systems | Kiểm tra vận hành hệ thống (bảng điện, bơm điện, rò rỉ, van, áp suất...)phát hiện kịp thời các sự cố, tránh làm gián đoạn nước sinh hoạt Check system operation (electrical panel, electric pump, leaks, valves, pressure...) to promptly detect problems, avoid interruption of domestic water | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
18 |  | Hệ thống thoát nước thải Sewerage system | Kiểm tra trực quan hố ga thoát nước thải, bể phốt, hố thu gom và tủ bơm nước thải Visually inspect wastewater manholes, septic tanks, collection pits and wastewater pump cabinets | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
19 |  | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa Check the rainwater drainage system | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, bao gồm mái tôn, máng xối, hố ga… Periodically check and clean the rainwater and wastewater drainage system, including roofs, gutters, manholes, etc. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
21 | Cột chống sét Lightning protection pillar | Kiểm tra Check | Kiểm tra định kỳ: Kim thu sét, cột, hộp kiểm tra, hộp đếm sét, dây dẫn sét Periodic inspection: Lightning rods, columns, test boxes, lightning counters, lightning conductors | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W4; Tháng 12 W4
22 |  | Kiểm định Accreditation | Kiểm định hệ thống theo quy định của Pháp luật Inspect the system according to the provisions of law | BW | Y | [48 empty] | Theo Quy Định Việt Nam (TCVN)9385:2012 | bar: Tháng 7 W4
23 | Hệ thống điện Power electric system | Kiểm tra hoạt động máy biến áp Check transformer operation | - Kiểm tra hoạt động, trạng thái (ATS, ACB, MCCB, bảo vệ, thông số dòng điện, điện áp, thông số công suất, nhiệt độ, hệ số công suất,...) để phát hiện kịp thời các vấn đề./ Check operation and status (ATS, ACB, MCCB, protection, current parameters, voltage, capacity parameters, temperature, power factor,...) to promptly detect problems. - Kiểm tra, xử lý và báo cáo nếu có bất thường./ Check, handle and report if there are any abnormalities. - Phối hợp với khách thuê để kiểm tra trực quan DB tại mỗi đơn vị RBW./ Coordinate with tenants to visually inspect DB at each RBW unit. - Báo cáo Chủ đầu tư nếu có bất thường, hư hỏng./ Report to the Investor if there is any abnormality or damage. | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
24 |  | Tủ chuyển mạch chính(MSB) Main switching cabinet (MSB) |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
26 |  | Tủ phân phối chính(MDB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Main distribution cabinet (MDB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
27 |  | Bảng phân phối(DB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Distribution table(DB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
28 |  | Vệ sinh Clean | Vệ sinh phòng điện, tủ điện MSB, MDB, DB Cleaning electrical rooms, electrical cabinets MSB, MDB, DB | Tenant | M | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
29 |  | Bảo dưỡng bảo trì hệ thống, thí nghiệm MBA, RMU, MSB |  | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện
30 | Máy phát điện Generator | Vận hành máy phát điện Transporting generators | Chạy thử máy phát điện không tải (10-15 phút) Kiểm tra theo checklist vận hành máy phát điện: Dầu, ắc quy, điện áp, dòng điện, công suất, tần số, vòng quay trên phút, làm mát, bôi trơn… Test run the generator without load (10-15 minutes) Check according to the generator operating checklist: Oil, battery, voltage, current, capacity, frequency, revolutions per minute, cooling, lubrication… | IMPC | W | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
31 |  |  | Vệ sinh khung máy phát, thiết bị bên trong máy phát (đầu phát, động cơ diesel, MCCB, bình ắc quy) Clean the generator and equipment inside the generator (generator head, diesel engine, MCCB, battery) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
32 |  |  | Bổ sung dầu chạy máy phát (10 lít) Add generator oil (10 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
33 |  | Bảo trì Maintenance | Giám sát nhà thầu bảo trì máy phát điện định kỳ Supervise contractors to periodically maintain generators | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
34 |  |  | Báo cáo Chủ đầu tư nếu có những bất thường, hư hỏng. Report to the Investor if there are any abnormalities or damages. | IMPC | Y/ Urgent
35 |  |  | Thay nhớt, lọc (gió, dầu, lọc nhớt) và các bộ phận khác của máy phát điện khi đến hạn Replace Slow, filter (air, oil, Slow filter) and other generator parts when due | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện | bar: Tháng 1 W1
|  | Châm dầu Add more oil | Bổ sung dầu chạy máy phát (10 lít) Add generator oil (10 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
35 | Đèn chiếu sáng công cộng Public lighting | Kiểm tra hoạt động của tủ điện điều khiển và đèn đường. Check the operation of control cabinets and street lights. | Kiểm tra tình trạng đèn (bật đèn hay không). Check the light status (light on or not). Xử lý và báo cáo nếu có tình trạng bất thường. Handle and report if there is an abnormal situation | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
36 |  | Kiểm tra đèn led pha Canopy Check Canopy light | Kiểm tra hoạt động của tủ điện, tình trạng đèn, đo kiểm điện áp. Check the operation of the electrical cabinet, light status, and measure voltage. | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
37 | Chiếu sáng trong nhà và ổ cắm Indoor lighting and sockets | Ổ cắm Socket | Kiểm tra hoạt động tủ điện, đo kiểm nguồn ổ cắm Check the operation of the electrical cabinet, measure the socket source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
38 |  | Chiếu sáng Lighting | Kiểm tra trực quan đèn chiếu sáng, đo kiểm nguồn chiếu sáng Visually check the lighting, measure the lighting source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
40 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Emergency lighting | Kiểm tra đèn khẩn cấp, đèn Exit Check emergency lights and exit lights | Định kỳ kiểm tra tình trạng, thời lượng pin dự phòng đèn khẩn cấp, đèn exit Periodically check the status and battery life of emergency light and exit light | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W2; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
41 |  |  | Kiểm tra hoạt động, hư hỏng và thay thế (nếu có) Check for operation, damage and replace (if any) | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
42 |  | Bảo trì định kỳ theo quy định Periodic maintenance according to regulations | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định TT17-BCA Periodic maintenance and servicing according to regulations TT17-BCA | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA
43 | Kết Cấu Và Cơ Sở Hạ Tầng Nhà Xưởng Factory Structure and Infrastructure | Kiểm tra định kỳ tình trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Periodically check the condition of technical infrastructure | Kiểm tra hệ thống cổng, hàng rào, kiểm tra các thiết bị có trên hàng rào (hệ thống chống trộm). Check the gate system, fence, check the equipment on the fence (anti-theft system). | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
44 |  |  | Kiểm tra cơ sở hạ tầng ngoại vi nhà xưởng (vỉa hè, đường nội khu, biển báo giao thông) Check the factory's exceptional infrastructure (sidewalks, internal roads, traffic signs), Hệ thống cửa thông thường (exit door, cửa sổ. Cửa kính văn phòng, vách kín văn phòng v.v) Conventional door systems (escape doors, windows, office glass doors, office partitions, etc.) Kiểm tra hệ thống cầu thang (cầu thang thoát hiểm, cầu thang lên mái, ram dốc, cầu thang thoát hiểm trong nhà) Check the stair system (emergency stairs, roof stairs, ramps, indoor emergency stairs) | IMPC | Q | [48 empty] | Đề xuất sơn lại theo thực tế | bar: Tháng 1 W1; Tháng 4 W1; Tháng 7 W1; Tháng 10 W1
45 |  |  | Kiểm tra, bảo dưỡng, sơn lại các biển báo giao thông, dải phân cách Check, maintain, and repaint traffic signs, scope of analysis | Tenant | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3; Tháng 12 W3
46 |  |  | Kiểm tra định kỳ cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong nhà xưởng Periodically check the technical infrastructure inside the factory | IMPC | Q | [48 empty] | \ | bar: Tháng 1 W2; Tháng 4 W2; Tháng 7 W2; Tháng 10 W2
47 |  |  | Thiết bị vệ sinh Sanitary equipment | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
48 | Camera quan sát Camera system | Kiểm tra định kỳ hệ thống camera checklist Periodically check the camera checklist system | Kiểm tra theo tín hiệu danh sách kiểm tra, màn hình, thiết bị đầu cuối và lưu trữ… Test according to checklist signals, displays, terminals and storage, etc. | IMPC | M | bar: Tháng 1 W4; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
49 | Hệ thống âm thanh PA system | Kiểm tra Check | Kiểm tra vệ sinh, thử tín hiệu loa Check hygiene, test speaker signal | IMPC | M | bar: Tháng 1 W4; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
50 |  | Test liên động hệ thống báo cháy Interlock test of fire alarm system | Thử kiểm tra báo cháy liên động hệ thống âm thanh Try checking the fire alarm interlock sound system | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W2; Tháng 11 W2
51 | Hệ thống cửa cuốn và dock leveler Rolling door system and dock leveler | Kiểm tra cửa cuốn và hệ thống dock leveler Check rolling doors and raised floor systems | Kiểm tra tình trạng của cửa cuốn Check the condition of the rolling door | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 6 W3; Tháng 9 W3; Tháng 12 W3
52 |  |  | Hệ thống dock leveler Dock leveler system | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
53 |  |  | Vệ sinh định kỳ hố Dock, thiết bị dưới hố Dock Periodically clean the Dock pit and equipment under the Dock leveler | Tenant | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
54 | Hệ thống thông gió và hút khói Ventilation and smoke extraction system | Kiểm tra vận hành hệ thống thông gió, hút khói Check operation of ventilation and smoke extraction systems | Kiểm tra bằng checklist hệ thống thông gió và hút khói. Check the ventilation and smoke extraction system by checklist. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
55 |  | Chạy kiểm tra đơn động, liên động định kỳ Run single and interlock checks periodically | Chạy kiểm tra chế độ: tự động, bằng tay và liên động có báo cháy. Test the mode: automatic, manual and interlock with fire alarm. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
56 |  | Bảo trì Maintenance | Bảo trì định kỳ theo O&M: Tình trạng quạt Quạt, thiết bị tủ điều khiển Periodic maintenance according to O&M: Fan condition, control cabinet equipment Vệ sinh thiết bị và tủ điều khiển/ Clean equipment and control cabinets | BW | Bi-Q | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện
57 | Môi trường Environment | Quản lý và thực hiện công tác môi trường định kỳ Manage and carry out periodic environmental work | Làm sạch và nạo vét đường ống cống, bể phốt nước. Clean and dredge sewer pipes and septic tanks. | Tenant | Y
58 |  |  | Báo cáo môi trường định kỳ Periodic environmental reports | BW & Tenant | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/222/TT-BTNMT
59 |  |  | Vận hành hệ thống xử lý nước thải Operate wastewater treatment system | BW & Tenant | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có) Cam kết đạt chất lượng nước thải đầu ra theo QCVN 14:2008 BTNMT -Cột A) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
60 |  |  | Bảo trì hệ thống xử lý nước thải Maintain wastewater treatment system | BW & Tenant | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
61 |  |  | Phân loại và chuyển giao chất thải nguy hại Classification and transfer of hazardous waste | BW | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/2022/TT- BTNMT
62 | Lập kế hoạch quản lý và tiết kiệm năng lượng Make a plan to manage and save energy | Kiểm soát năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ hợp lý và hiệu quả Control energy and fuel consumption reasonably and effectively | Ghi theo dõi chỉ số tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ: Dầu DO, Điện, Nước, Gas… Record energy consumption index, fuel consumption: DO, Electricity, Water, Gas... | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1; Tháng 2 W3 to Tháng 12 W4
63 |  |  | Tổng hợp báo cáo, theo dõi tiêu thụ năng lượng Compile reports and monitor energy consumption | BW/ IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
Lưu ý: Chi tiết việc bảo trì các hệ thống/ thiết bị các Dự án cần tham khảo thêm hướng dẫn vận hành và bảo trì (O&M) và hướng dẫn của Nhà sàn xuất (Specification) Note: For details on the maintenance of systems/equipment Projects need to refer to the operation and maintenance (O&M) and the manufacturer's instructions (Specification). Thời gian thực hiện công tác kiểm tra /bảo trì có thể thay đổi theo thực tế vận hành
D | Daily/ Hàng ngày |  |  | Củ Chi, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2024
W | Weekly/ Hàng tuần
M | Monthly/ Hàng tháng |  |  | Người lập
Q | 3 Monthly/ Ba tháng
Bi | Half year/ Sáu tháng
Y | Yearly/ Hàng năm
C | Checking
M | Maintenance |  |  | Hoàng Anh Tuấn

## TPT-4.1 (K1-SPX) Yearly Plan
KẾ HOẠCH BẢO TRÌ - VẬN HÀNH DỰ ÁN: TÂN PHÚ TRUNG 4.1 - K1 SHOPEE
STT | HỆ THỐNG | HẠNG MỤC | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | THỰC HIỆN | TẦN SUẤT | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Tháng 10 |  |  |  | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12 |  |  |  | GHI CHÚ
[6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
BẢO TRÌ, GIÁM SÁT BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA/ MAINTERNANCE, SUPERVISORY AND REPAIR
1 | Hệ thống bơm chữa cháy/Hệ thống chữa cháy/Hệ thống báo cháy Fire pump system/ Fire fighting system/ Fire alarm system | Trạm bơm chữa cháy Fire pump station | Kiểm tra theo checklist trạm bơm chữa cháy (Bảng điều khiển, bơm điện, bơm diesel, rò rỉ, áp suất, mực nước bồn chữa cháy...) Check according to the fire pump station checklist (Control panel, electric pump, diesel pump, leakage, pressure, fire tank water level...) | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
2 |  |  | Vệ sinh phòng trạm bơm, tủ điểu khiển, máy bơm Cleaning pump station rooms, control cabinets, and pumps | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
3 |  |  | Bổ sung dầu chạy bơm chữa cháy (30 lít) Add fire pump oil (30 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
4 |  | Chạy thử máy bơm chữa cháy Test run the fire pump | Vận hành mỗi máy bơm chữa cháy mỗi tuần một lần trong ít nhất 10-30 phút theo quy định và kiểm tra tình trạng hoạt động Operate each fire pump once a week for at least 10-30 minutes according to regulations and check the operating condition | IMPC | W | [48 empty] | Theo Quy Chuẩn (QCVN)02:2020/BCA | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
5 |  | Kiểm tra hệ thống PCCC Check the fire protection system | Kiểm tra theo checklist hệ thống chữa cháy vách tường (lăng phun, vòi chữa cháy, van, ron...) Check the wall fire suppression system checklist (spray nozzles, fire hoses, valves, gaskets...) | Tenant | M | [48 empty] | Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W2; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
6 |  |  | Kiểm tra phun nước ngẫu nhiên 1 họng vòi chữa cháy tủ vách tường Check random water spraying of 1 wall cabinet fire hose | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
7 |  |  | Tủ chữa cháy vách tường, Alarm Van, Van giảm áp, Kiểm tra định kỳ hệ thống chữa cháy ngoài nhà: Trụ chữa cháy, tiếp nước, tủ chữa cháy, van, vòi, lăng… Wall fire fighting cabinet, Alarm Valve, Pressure reducing valve, Periodically check the outdoor fire fighting system: Fire hydrants, water supply, fire fighting cabinets, valves, faucets, mausoleums... | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W3; Tháng 7 W3; Tháng 10 W3
8 |  |  | Kiểm tra trực quan hệ thống Sprinkler Visually inspect the Sprinkler system | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 12 W3
9 |  | Kiểm tra bình chữa cháy ABC, CO2 Check ABC and CO2 fire extinguishers | Kiểm tra hư hỏng, sụt áp, cao áp của bình chữa cháy (Bột, CO2, Bình treo) Check for damage, pressure drop, high pressure of fire extinguishers (Powder, CO2, Hanging bottle) | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 6 W3; Tháng 9 W3; Tháng 12 W3
10 |  |  | Kiểm tra, theo dõi checklist bình chữa cháy xách tay (Bột, CO2, Bình treo) Check, check portable fire extinguisher (Powder, CO2, Hanging tank) | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3
11 |  | Kiểm tra định kỳ hệ thống báo cháy Periodically check the fire alarm system | Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm Check the central fire alarm panel | Tenant | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
12 |  |  | Kiểm tra: đường truyền, tín hiệu báo cháy; kiểm tra đầu báo cháy, đường truyền tín hiệu; Chức năng chỉ thị và chức năng điều khiển... Check: transmission lines, fire alarm signals; Check fire detectors and signal transmission lines; Indicator function and control function,... | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
13 |  |  | Kiểm tra liên động với các hệ thống khác. Check interoperability with other systems. | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W3; Tháng 10 W3; Tháng 12 W3
14 |  | Hệ thống FM-200 FM-200 system | Kiểm tra trực quan hệ thống FM-200 Visual inspection of FM-200 system | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
15 |  | Bảo trì máy bơm Chữa cháy/ Hệ thống PCCC/ Báo cháy Maintaining Fire pumps/Fire protection systems/Fire alarms | Giám sát nhà thầu bảo trì theo quy trình vận hành và bảo trì (O&M) và pháp luật Supervise maintenance contractors according to operations and maintenance (O&M) procedures and laws | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 11 W1
16 |  |  | Bảo trì định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: Hệ thống báo cháy, hệ thống bơm, vòi chữa cháy, van, sprinkler, bình chữa cháy Periodic maintenance of the fire protection system includes: Fire alarm system, pump system, fire hose, valve, sprinkler, fire extinguisher | BW | Bi-Q | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện | bar: Tháng 1 W1; Tháng 11 W1
17 |  | Diễn tập Phòng cháy chữa cháy Fire drills | Diễn tập PCCC định kỳ theo quy định của Pháp luật Periodic fire prevention and fighting drills according to the provisions of Law | Tenant | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 149/2020/TT- BCA | bar: Tháng 12 W3
18 | Hệ thống cấp thoát nước Water supply and drainage system | Kiểm tra hoạt động trạm bơm nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt Check the operation of water pumping stations and domestic water supply systems | Kiểm tra vận hành hệ thống (bảng điện, bơm điện, rò rỉ, van, áp suất...)phát hiện kịp thời các sự cố, tránh làm gián đoạn nước sinh hoạt Check system operation (electrical panel, electric pump, leaks, valves, pressure...) to promptly detect problems, avoid interruption of domestic water | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
19 |  | Hệ thống thoát nước thải Sewerage system | Kiểm tra trực quan hố ga thoát nước thải, bể phốt, hố thu gom và tủ bơm nước thải Visually inspect wastewater manholes, septic tanks, collection pits and wastewater pump cabinets | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
20 |  | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa Check the rainwater drainage system | Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, bao gồm mái tôn, máng xối, hố ga… Periodically check and clean the rainwater and wastewater drainage system, including roofs, gutters, manholes, etc. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W1; Tháng 6 W1; Tháng 9 W1; Tháng 12 W1
21 | Hệ thống Xử lý nước thải Drop Water Treatment System | Kiểm tra hệ thống, báo cáo sự cố hư hỏng Check the system and report any problems | Kiểm tra ngoại quan hệ thống bao gồm tủ điện, rò rỉ đường ống Visually check the system including electrical cabinets and pipeline leaks | BW/ Tenant | D | [48 empty] | Bởi nhà thầu có chuyên môn vận hành hệ thống | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
22 | Cột chống sét Lightning protection pillar | Kiểm tra Check | Kiểm tra định kỳ: Kim thu sét, cột, hộp kiểm tra, hộp đếm sét, dây dẫn sét Periodic inspection: Lightning rods, columns, test boxes, lightning counters, lightning conductors | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 6 W4; Tháng 12 W4
23 |  | Kiểm định Accreditation | Kiểm định hệ thống theo quy định của Pháp luật Inspect the system according to the provisions of law | BW | Y | [48 empty] | Theo Quy Định Việt Nam (TCVN)9385:2012 | bar: Tháng 7 W4
24 | Hệ thống điện Power electric system | Kiểm tra hoạt động máy biến áp Check transformer operation | Kiểm tra hoạt động, trạng thái (ATS, ACB, MCCB, bảo vệ, thông số dòng điện, điện áp, thông số công suất, nhiệt độ, hệ số công suất,...) để phát hiện kịp thời các vấn đề. Check operation and status (ATS, ACB, MCCB, protection, current parameters, voltage, capacity parameters, temperature, power factor,...) to promptly detect problems. Kiểm tra, xử lý và báo cáo nếu có bất thường. Check, handle and report if there are any abnormalities. Phối hợp với khách thuê để kiểm tra trực quan DB tại mỗi đơn vị RBW. Coordinate with tenants to visually inspect DB at each RBW unit. Báo cáo Chủ đầu tư nếu có bất thường, hư hỏng. Report to the Investor if there is any abnormality or damage. | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
25 |  | Tủ chuyển mạch chính(MSB) Main switching cabinet (MSB) |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
26 |  | Tủ ATS ATS cabinet |  | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
27 |  | Tủ phân phối chính(MDB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Main distribution cabinet (MDB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 10 W4
28 |  | Bảng phân phối(DB), (Trong kho vận hành của khách hàng) Distribution table(DB), (In customer's operating warehouse) |  | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 10 W4
29 |  | Vệ sinh Clean | Vệ sinh phòng điện, tủ điện MSB, MDB, DB Cleaning electrical rooms, electrical cabinets MSB, MDB, DB | Tenant | M | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
30 |  | Bảo dưỡng bảo trì hệ thống, thí nghiệm MBA, RMU, MSB |  | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện
31 | Máy phát điện Generator | Vận hành máy phát điện Transporting generators | Chạy thử máy phát điện không tải (10-15 phút) Kiểm tra theo checklist vận hành máy phát điện: Dầu, ắc quy, điện áp, dòng điện, công suất, tần số, vòng quay trên phút, làm mát, bôi trơn… Test run the generator without load (10-15 minutes) Check according to the generator operating checklist: Oil, battery, voltage, current, capacity, frequency, revolutions per minute, cooling, lubrication… | IMPC | W | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
32 |  |  | Vệ sinh khung máy phát, thiết bị bên trong máy phát (đầu phát, động cơ diesel, MCCB, bình ắc quy) Clean the generator and equipment inside the generator (generator head, diesel engine, MCCB, battery) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
33 |  | Bảo trì Maintenance | Giám sát nhà thầu bảo trì máy phát điện định kỳ Supervise contractors to periodically maintain generators | IMPC | Bi-Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
34 |  |  | Báo cáo Chủ đầu tư nếu có những bất thường, hư hỏng. Report to the Investor if there are any abnormalities or damages. | IMPC | Y/ Urgent
35 |  |  | Thay nhớt, lọc (gió, dầu, lọc nhớt) và các bộ phận khác của máy phát điện khi đến hạn Replace Slow, filter (air, oil, Slow filter) and other generator parts when due | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện | bar: Tháng 1 W1
36 |  | Châm dầu Add more oil | Bổ sung dầu chạy máy phát (10 lít) Add generator oil (10 liters) | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
37 | Đèn chiếu sáng công cộng Public lighting | Kiểm tra hoạt động của tủ điện điều khiển và đèn đường. Check the operation of control cabinets and street lights. | Kiểm tra tình trạng đèn (bật đèn hay không). Check the light status (light on or not). Xử lý và báo cáo nếu có tình trạng bất thường. Handle and report if there is an abnormal situation | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
38 |  | Kiểm tra đèn led pha Canopy Check Canopy light | Kiểm tra hoạt động của tủ điện, tình trạng đèn, đo kiểm điện áp. Check the operation of the electrical cabinet, light status, and measure voltage. | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W1; Tháng 5 W1; Tháng 8 W1; Tháng 11 W1
39 | Chiếu sáng trong nhà và ổ cắm Indoor lighting and sockets | Ổ cắm Socket | Kiểm tra hoạt động tủ điện, đo kiểm nguồn ổ cắm Check the operation of the electrical cabinet, measure the socket source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
40 |  | Chiếu sáng Lighting | Kiểm tra trực quan đèn chiếu sáng, đo kiểm nguồn chiếu sáng Visually check the lighting, measure the lighting source | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 7 W1; Tháng 10 W3
41 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Emergency lighting | Kiểm tra đèn khẩn cấp, đèn Exit Check emergency lights and exit lights | Định kỳ kiểm tra tình trạng, thời lượng pin dự phòng đèn khẩn cấp, đèn exit Periodically check the status and battery life of emergency light and exit light | Tenant | M | bar: Tháng 1 W2; Tháng 2 W2; Tháng 3 W3; Tháng 4 W2; Tháng 5 W2; Tháng 6 W2; Tháng 7 W2; Tháng 8 W2; Tháng 9 W2; Tháng 10 W2; Tháng 11 W2; Tháng 12 W2
42 |  |  | Kiểm tra hoạt động, hư hỏng và thay thế (nếu có) Check for operation, damage and replace (if any) | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W2; Tháng 4 W2; Tháng 7 W2; Tháng 10 W2
43 |  | Bảo trì định kỳ theo quy định Periodic maintenance according to regulations | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định TT17-BCA Periodic maintenance and servicing according to regulations TT17-BCA | BW | Y | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có)Theo Thông tư 17/2021/TT- BCA
44 | Kết Cấu Và Cơ Sở Hạ Tầng Nhà Xưởng Factory Structure and Infrastructure | Kiểm tra định kỳ tình trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Periodically check the condition of technical infrastructure | Kiểm tra hệ thống cổng, hàng rào, kiểm tra các thiết bị có trên hàng rào (hệ thống chống trộm). Check the gate system, fence, check the equipment on the fence (anti-theft system). | IMPC | M | bar: Tháng 1 W1; Tháng 2 W1; Tháng 3 W1; Tháng 4 W1; Tháng 5 W1; Tháng 6 W1; Tháng 7 W1; Tháng 8 W1; Tháng 9 W1; Tháng 10 W1; Tháng 11 W1; Tháng 12 W1
45 |  |  | Kiểm tra cơ sở hạ tầng ngoại vi nhà xưởng (vỉa hè, đường nội khu, biển báo giao thông), Kiểm tra, bảo dưỡng, sơn lại các biển báo giao thông, dải phân cách Check the factory's exceptional infrastructure (sidewalks, internal roads, traffic signs), Check, maintain, and repaint traffic signs, scope of analysis Hệ thống cửa thông thường (exit door, cửa sổ. Cửa kính văn phòng, vách kín văn phòng v.v). Conventional door systems (escape doors, windows, office glass doors, office partitions, etc.) Kiểm tra hệ thống cầu thang (cầu thang thoát hiểm, cầu thang lên mái, ram dốc, cầu thang thoát hiểm trong nhà) Check the stair system (emergency stairs, roof stairs, ramps, indoor emergency stairs) | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W1; Tháng 4 W1; Tháng 7 W1; Tháng 10 W1
46 |  |  | Kiểm tra, bảo dưỡng, sơn lại các biển báo giao thông, dải phân cách Check, maintain, and repaint traffic signs, scope of analysis | Tenant | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W3; Tháng 3 W3; Tháng 4 W3; Tháng 5 W3; Tháng 6 W3; Tháng 7 W3; Tháng 8 W3; Tháng 9 W3; Tháng 10 W3; Tháng 11 W3; Tháng 12 W3
47 |  |  | Kiểm tra định kỳ cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong nhà xưởng. Periodically check the technical infrastructure inside the factory | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W2; Tháng 4 W2; Tháng 7 W2; Tháng 10 W2
48 |  |  | Thiết bị vệ sinh Sanitary equipment | IMPC | Q | bar: Tháng 1 W3; Tháng 4 W4; Tháng 7 W4; Tháng 10 W4
49 | Camera quan sát Camera system | Kiểm tra định kỳ hệ thống camera checklist Periodically check the camera checklist system | Kiểm tra theo tín hiệu danh sách kiểm tra, màn hình, thiết bị đầu cuối và lưu trữ… Test according to checklist signals, displays, terminals and storage, etc. | IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
50 | Hệ thống cửa cuốn và dock leveler Rolling door system and dock leveler | Kiểm tra cửa cuốn và hệ thống dock leveler Check rolling doors and raised floor systems | Kiểm tra tình trạng của cửa cuốn Check the condition of the rolling door | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W3; Tháng 6 W3; Tháng 9 W3; Tháng 12 W3
51 |  |  | Hệ thống dock leveler Dock leveler system | IMPC | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
52 |  |  | Vệ sinh định kỳ hố Dock, thiết bị dưới hố Dock Periodically clean the Dock pit and equipment under the Dock leveler | Tenant | Q | bar: Tháng 2 W3; Tháng 5 W3; Tháng 8 W3; Tháng 11 W3
53 | Hệ thống thông gió và hút khói Ventilation and smoke extraction system | Kiểm tra vận hành hệ thống thông gió, hút khói Check operation of ventilation and smoke extraction systems | Kiểm tra bằng checklist hệ thống thông gió và hút khói. Check the ventilation and smoke extraction system by checklist. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
54 |  | Chạy kiểm tra đơn động, liên động định kỳ Run single and interlock checks periodically | Chạy kiểm tra chế độ: tự động, bằng tay và liên động có báo cháy. Test the mode: automatic, manual and interlock with fire alarm. | IMPC | Q | bar: Tháng 3 W4; Tháng 6 W4; Tháng 9 W4; Tháng 12 W4
55 |  | Bảo trì Maintenance | Bảo trì định kỳ theo O&M: Tình trạng quạt Quạt, thiết bị tủ điều khiển Periodic maintenance according to O&M: Fan condition, control cabinet equipment Vệ sinh thiết bị và tủ điều khiển. Clean equipment and control cabinets | BW | Bi-Q | [48 empty] | Bởi nhà thâu độc lập có chức năng thực hiện
56 | Môi trường Environment | Quản lý và thực hiện công tác môi trường định kỳ Manage and carry out periodic environmental work | Làm sạch và nạo vét đường ống cống, bể phốt nước. Clean and dredge sewer pipes and septic tanks. | Tenant | Y
57 |  |  | Báo cáo môi trường định kỳ Periodic environmental reports | BW | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/222/TT-BTNMT
58 |  |  | Vận hành hệ thống xử lý nước thải Operate wastewater treatment system | BW & Tenant | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu (nếu có) Cam kết đạt chất lượng nước thải đầu ra theo QCVN 14:2008 BTNMT -Cột A) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
59 |  |  | Bảo trì hệ thống xử lý nước thải Maintain wastewater treatment system | BW & Tenant | W | [48 empty] | Bởi nhà thầu(nếu có) | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
60 |  |  | Phân loại và chuyển giao chất thải nguy hại Classification and transfer of hazardous waste | BW | Y | [48 empty] | Theo thông tư 02/2022/TT- BTNMT
61 | Lập kế hoạch quản lý và tiết kiệm năng lượng Make a plan to manage and save energy | Kiểm soát năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ hợp lý và hiệu quả Control energy and fuel consumption reasonably and effectively | Ghi theo dõi chỉ số tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu tiêu thụ: Dầu DO, Điện, Nước, Gas… Record energy consumption index, fuel consumption: DO, Electricity, Water, Gas... | IMPC | D | bar: Tháng 1 W1 to Tháng 1 W3; Tháng 2 W1 to Tháng 12 W4
62 |  |  | Tổng hợp báo cáo, theo dõi tiêu thụ năng lượng Compile reports and monitor energy consumption | BW/ IMPC | M | bar: Tháng 1 W3; Tháng 2 W4; Tháng 3 W4; Tháng 4 W4; Tháng 5 W4; Tháng 6 W4; Tháng 7 W4; Tháng 8 W4; Tháng 9 W4; Tháng 10 W4; Tháng 11 W4; Tháng 12 W4
Lưu ý: Chi tiết việc bảo trì các hệ thống/ thiết bị các Dự án cần tham khảo thêm hướng dẫn vận hành và bảo trì (O&M) và hướng dẫn của Nhà sàn xuất (Specification) Note: For details on the maintenance of systems/equipment Projects need to refer to the operation and maintenance (O&M) and the manufacturer's instructions (Specification). Thời gian thực hiện công tác kiểm tra /bảo trì có thể thay đổi theo thực tế vận hành
D | Daily/ Hàng ngày |  |  | Củ Chi, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2024
W | Weekly/ Hàng tuần
M | Monthly/ Hàng tháng |  |  | Người lập
Q | 3 Monthly/ Ba tháng
Bi | Half year/ Sáu tháng
Y | Yearly/ Hàng năm
C | Checking
M | Maintenance |  |  | Hoàng Anh Tuấn